SECTION 16428-A

TABLEAUX COMMERCIAUX BASSE TENSION

TYPE CMP-A1 800 ampères maximum/600 V c.a. maximum

PARTIE 1	GÉNÉRALITÉS

1.01	PORTÉE

A.	L'Entrepreneur devra fournir et installer, lorsque indiqué sur les dessins, un tableau de branchement à face isolée basse tension combinant un disjoncteur principal, un compartiment pour transformateur de mesure des services publics et une section de distribution d'artère à l'intérieur d'une même enveloppe.  La conception permettra d'inverser l'ensemble sur le terrain sans modification, pour accepter des conducteurs d'entrée par le haut ou par le bas.

1.02	SECTIONS CONNEXES

Section 16476 - Disjoncteurs sous boîtier moulé.

Section 16901 - Mesure/détection.

1.03	RÉFÉRENCES

A.	Le tableau basse tension et ses composants seront conçus, assemblés et éprouvés conformément aux normes applicables les plus récentes suivantes :

1.	CSA C22.2 n 31

2.	CSA C22.2 n 29

3.	CSA C22.2 n 5

1.04	PROPOSITIONS -- POUR APPROBATION/RÉVISION

A.	Fournir les renseignements ci-dessous à l'Ingénieur :

1.	Vues de face et en plan.

2.	Schémas unifilaire ou tri filaire.

3.	Schéma de principe (où requis)

4.	Liste des composants

5.	Dessin d'encombrement avec localisation des conduits d'entrée et de sortie

6.	Valeurs nominales de l'ensemble y compris :

a.	courant de court-circuit

b.	tension

c.	courant continu nominal

7.	Valeurs nominales des principaux composants y compris :

a.	tension

b.	courant continu

c.	pouvoir de coupure nominal

8	.	Calibre des bornes des câbles

B.	Fournir les renseignements ci-dessus en dix (10) exemplaires.

1.05	PROPOSITIONS -- POUR INFORMATION

A.	À la demande de l'Ingénieur, fournir les renseignements ci-dessous :

1.	Bulletins descriptifs

2.	Notices techniques.

1.06	PROPOSITIONS -- POUR FINALISATION

A.	À des fins administratives, les renseignements suivants devront avoir été fournis avant qu'on autorise le paiement final :

1.	Dessins finaux «tel que bâti» et renseignements relatifs aux articles de la section 1.04

2.	Schémas de câblage (où applicable)

3.	Renseignements relatifs à l'installation y compris les dispositions d'ancrage de l'équipement.

B.	Soumettre les renseignements ci-dessus en dix (10) exemplaires.

C.	Les dessins finaux «tel que bâti» devront inclure les mêmes dessins que ceux de construction et intégrer tous les changements survenus pendant le processus de fabrication.

1.07	QUALIFICATIONS

A.	Le fabricant de l'ensemble devra être le fabricant des disjoncteurs sous boîtier moulé et/ou des interrupteurs à fusibles installés à l'intérieur de l'ensemble.

B.	Le fabricant de cet équipement doit avoir produit un équipement électrique similaire au cours d'une période minimale de cinq (5) ans.  À la demande de l'Ingénieur, une liste d'installations dotées d'un équipement similaire doit être fournie pour établir la conformité à la présente exigence.

1.08	EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

A.	Les tableaux seront conformes aux normes applicables les plus récentes CSA C22.2 n 29 et/ou CSA C22.2 n 31, et porteront l'étiquette de la CSA.  Tous les disjoncteurs et les composants contenus dans les tableaux porteront également une étiquette de la CSA.  Les disjoncteurs seront conformes à la norme la plus récente CSA C22.2 n 5.

1.09	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A.	L'équipement doit être manutentionné et entreposé conformément aux directives du fabricant.  Un (1) exemplaire de ces directives doit accompagner l'équipement au moment de la livraison.

PARTIE 2 	PRODUITS

2.01	FABRICANTS

A.	Cutler-Hammer

B.	__________

C.	__________

2.02	VALEURS NOMINALES

A.	Les valeurs nominales seront conformes aux dessins.  L'ensemble complet conviendra à une tension maximale de [240] [480] [600] volts.

B.	Le courant nominal des barres du tableau de branchement sera de 800 ampères.

C.	L'ensemble sera conçu, éprouvé de type et homologué CSA pour supporter un court-circuit de 1[200 kA à 240 V c.a. avec disjoncteur principal] [50 kA à 600 V c.a. avec disjoncteur principal].

2.03	CONSTRUCTION

Le tableau de branchement sera de type AMEEC 1 abrité, fabriqué en acier formé galvanisé conforme au code et muni de couvercles plats en tôle pour constituer une structure  entièrement abritée à face rigide isolée.  Le tableau de branchement sera installé sur le sol, puis fixé au mur.

Tous les compartiments seront conçus de manière à ce que les composants soient accessibles par l'avant pour permettre l'installation du tableau au sol avec fixation au mur.

Des écrans d'isolement seront prévus pour séparer le dispositif de sectionnement principal, la section des transformateurs de courant/de tension des services publics et la section de distribution en trois compartiments distincts.

Les couvercles seront peints en gris ASA-61.

Dimensions : une structure, 90 po de haut x 30 po de large x 12 po de profondeur, à montage vertical.

Des plaques signalétiques en lamacoïde seront fournies conformément aux exigences établies par l'Entrepreneur ou l'Ingénieur.

2.04	DISJONCTEUR PRINCIPAL

Le disjoncteur principal sera de type Cutler-Hammer 2__________, __________ A (800 A maximum) doté d'un déclencheur 1[à semiconducteur] [thermomagnétique standard] pouvant détecter les valeurs efficaces (RMS).  Un module de calibrage à interverrouillage mécanique permettra de modifier le courant nominal continu du disjoncteur, sans risque d'exposition aux pièces sous tension (possibilité de remplacement du déclencheur du disjoncteur thermomagnétique standard, toutefois, il faudra couper l'alimentation du tableau avant de retirer le couvercle du disjoncteur).  Le pouvoir de coupure du disjoncteur sera de 2_______ kA efficaces symétriques (RMS) à 2______ V.

La section du disjoncteur principal comprendra des dispositions de cadenassage du disjoncteur et des vis pour sceller le couvercle frontal.  La mise à la terre comprend une bride amovible servant à mettre le neutre à la terre.

2.05	COMPARTIMENT DES TRANSFORMATEURS DE MESURE DES SERVICES PUBLICS

Le compartiment des transformateurs des services publics sera conçu de manière à satisfaire aux exigences du distributeur électrique.  Il comprendra des barres et des trous pour accueillir des transformateurs de courant standard de type à barre.  Le compartiment sera doté d'un couvercle boulonné et d'une porte d'accès à charnières dissimulées, les deux pouvant être scellés pour prévenir la manipulation par du personnel non autorisé.

2.06	SECTION DISTRIBUTION

La section de distribution sera conçue de manière à accepter l'installation de disjoncteurs sur un intérieur de type Cutler-Hammer Pow-R-Line 4.  Un couvercle plat sera fourni et tout espace non occupé par un disjoncteur d'artère sera recouvert d'une plaque d'obturation pour prévenir tout contact accidentel avec des pièces sous tension.

Le panneau de distribution pourra recevoir un maximum de 14 disjoncteurs tripolaires («21X» d'espace de disjoncteur de distribution).  La section panneau comportera des dispositions permettant d'accepter des disjoncteurs de 800 ampères maximum.  Les disjoncteurs d'artère de 150 ampères, 225 ampères et 250 ampères (3 pôles) occuperont un espace de 3X au plus.  Les disjoncteurs de 400 ampères (3 pôles) occuperont un espace de 4X au plus.

Les disjoncteurs d'artère seront fournis conformément aux schémas unifilaires.  Le pouvoir de coupure des disjoncteurs d'artère sera de 2_______ kA efficaces (RMS) symétriques à 3______ V c.a.

Les sections de distribution additionnelles mesureront 24 ou 38 pouces de large, 90 pouces de haut et leurs valeurs nominales seront les mêmes que celles des barres du tableau de branchement principal.  Le raccordement entre les sections  sera réalisé au moyen de barres transversales.

2.07	CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Écrans anti-égouttement à l'épreuve des extincteurs.

Barre de mise à la terre à l'intérieur de la section du panneau.

Barre de neutre homologuée à 200 % des valeurs nominales.

Disjoncteur principal avec protection contre les défauts à la terre (se référer à la section 16476).

Peinture spéciale de finition (préciser le numéro/fabricant).

Appareil de mesure de l'utilisateur (se référer à la section 16901)

Profilés de base.

Porte du panneau de distribution.

Plaque de montage des conduits/câbles (aluminium/fibre).

Raccordement Hydro (entrée par l'arrière).

Caniveau de distribution (sans barre/avec barre).

# Footnotes

Remarque au rédacteur de devis -- choisir un énoncé.

2 Remarque au rédacteur de devis -- fournir les données pertinentes.